2 MEGAPIXEL PATLAMAYA DAYANIKLI BULLET KAMERA

- Teklif edilecek ürünler; projeye has üretilmiş ürünler olmayacak, üretici firmanın standart ekipmanlarından oluşan bütünleşik kamera olmalıdır.

- Kameranın imaj sensörü, 1/1.8” boyutunda ve görüntülerde oluşabilecek iç içe geçme (interlace) problemini gidermek adına geliştirilmiş olan Progressive taramalı CMOS sensör olmalıdır.

- Kamera, bullet (mermi) tipinde olmalıdır.

- Kamera; ışık seviyesi yeterliyken renkli, düşünce siyah/beyaz görüntü verebilen DAY/NIGHT teknolojisinde olmalı ve gündüz/gece geçişleri için hareketli IR filtreye sahip olmalıdır.

- Kamera, DAY / NİGHT özelliği otomatik, planlamalı ve alarm tetiği modu seçeneklerinde ayarlanabilmelidir.

- Kameranın minimum ışık algılama değeri, renklide 0.002 Lux @ (F1.5, AGC Açıkken), siyah/beyaz görüntüde 0.0002 Lux @ (F1.5, AGC Açıkken) ve IR hassasiyetinde 0 Lux olmalıdır.

- Kameranın perdeleme (shutter) hızı, 1~ 1/30,000 sn. değerleri arasında seçilebilmelidir.

- Kameranın üzerinde, bütünleşik olarak 5.7 – 205mm optik lens olmalıdır.

- Kamera, üzerindeki lens sayesinde 36x optik zoom yapabilmelidir. Kameranın lensi ayrıca 12x dijital zoom yapabilmelidir.

- Kameranın üzerinde, en az 1 adet ses girişi ve en az 1 adet ses çıkışı olmalıdır.

- Kameranın üzerinde, en az 1 adet alarm girişi ve en az 1 adet alarm çıkışı olmalıdır.

- Kamera, G.711alaw / G711ulaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM gibi ses sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

- Kamera, H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG gibi görüntü sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

- Kameranın üzerinde IR ledler olmalı ve IR led menzili, 200m olmalıdır.

- Kamera, Smart IR fonksiyonunu desteklemelidir.

- Kamera; 1920x1080, 1280x960 ve 1280x720 gibi çözünürlüklerde 25fps görüntü aktarımı yapabilmelidir. Ve kameranın 3’lü akış desteği olmalıdır.

- Kamera, PTZ fonksiyonunu desteklemeli ve en az 255 preset noktasını ekleyebilmelidir.

- Kamera, network ağına 10/100baseTX Ethernet protokolünü kullanarak standart RJ-45 soketler ile bağlanmalıdır.

- Kameranın üzerinde, en az 1 adet RS-485 arayüzüne sahip olmalıdır.

- Kamera; IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE ve Bonjour gibi network protokollerini destekleyebilmelidir.

- Kamera; Backlight Control (BLC- Arka Işık Kontrol), Electronic Shutter (ES – Elektronik Perdeleme), Automatic Gain Control (AGC – Otomatik Kazanç Kontrolü) ve Auto White Balance (AWB – Otomatik Beyaz Dengeleme) ve HLC gibi fonksiyonları desteklemelidir.

- Kameranın Digital - Wide Dynamic Range (DWDR - Dijital Geniş Dinamik Aralık) fonksiyonu olmalı, bu sayede görüntüdeki yüksek ışık karşıtlığı taşıyan farklı sahneler düzenlenerek optimum seçicilikte görüntüler elde edilebilmelidir.

- Kamera, 3 boyutlu Dijital Gürültü Giderimi (3D DNR) fonksiyonunu desteklemelidir.

- Kamera; sanal hat ihlali, giriş ihlali algılama, ses istisna algılama, hareket algılama, kurcalama, ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması ve depolama istisnaları gibi analitik özellikleri desteklemelidir.

- Kamera, görüntü transferini WEB Browser üzerinden gerçekleştirebilmeli ve yazılım geliştirme (SDK) özelliği olmalıdır.

- Kamera, canlı görüntüleri networkten ve web den paylaşımlı kullanıcılar ile çoklu eşzamanlı izlenebilmelidir

- Kamera, kendi web arayüzü üzerinden programlanabilmelidir.

- Kamera, IPv6 protokolünü destekleyecektir.

- Kamera RTP ve RTSP protokollerini destekleyecek ve bu sayede uygun güncel medya oynatıcıları ile izlenebilecektir.

- Kamera etkinlik (hareket algılama, video kaybı v.b) durumunda FTP, E-Posta yoluyla dosya yükleme / E-Posta yoluyla bildirim, TCP / Ağ bağlantısı kesildiğinde yerel depolama (SD/ SDHC/ SDXC) kaydı gibi özelliklere sahip olmalıdır.

- Kameranın Nas (NFS, SMB, CIFS) ünitelerine kayıt yapabilme özelliği olmalıdır.

- Kameranın diğer marka IP sistemlere çalışabilmesi için ONVIF ve ISAPI gibi protokolleri desteklemelidir.

- Kamera, 128GB’lık Mikro SD / SDHC / SDXC kart tiplerini destekleyen bellek yuvasına sahip olmalıdır.

- Kamera, en az IP68 koruma standardına sahip olmalıdır.

- Kamera, -40°C ~ 60°C sıcaklık aralarında sorunsuz çalışabilmelidir.

- Kamera; CML 17ATEX1189X IECEx CML 17.0103X gibi patlamaya dayanıklı sertifikalarını desteklemelidir.

- Kamera, 100V AC – 240 V AC ve PoE+ gibi enerji beslemeleri ile çalışabilmelidir.

- Kameranın maksimum güç tüketimi, 25W değerini geçmemelidir.

- Kameranın BNC çıkışı olmalıdır.

- Kameranın materyali, 316L çelik olmalıdır.

- Kamera; TVS 6000V Yıldırım Koruması, Dalgalanma Koruması ve Gerilim Geçici Korumasına sahip muhafazaya sahip olmalıdır.